## Sheet1
附件：
柜式七氟丙烷灭火全套装置参数
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术性能及参数
1 | 90L柜式灭火装置 | QMP90/2.5ye | 套 | 2 | 1.灭火剂充装量为≦1120kg/m3；2.储存压力为2.5MPa；3.泄压动作5.6Mpa；4.喷射时间：10S,启动方式/电磁启动:DC24V/1.2A,机械应急手动启动。
2 | 70L柜式灭火装置 | QMP90/2.5ye | 套 | 1 | 1.灭火剂充装量为≦1120kg/m3；2.储存压力为2.5MPa；3.泄压动作5.6Mpa；4.喷射时间：10S,启动方式/电磁启动:DC24V/1.2A,机械应急手动启动。
2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 250 | 1、纯度≥99.6﹪；2、水份/（mg/kg）≤10 ；3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；4、蒸发残留物/﹪≤0.01；
3 | 气体灭火控制器 | FS5092-1 | 台 | 2 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围±10%。功耗：运行功耗≤25W 最大功耗≤250W，备电：DC12V/7Ah 密封铅电池 2节，最长工作时间24H，开关电源输出：DC30V/4A。总线参数：平均电压17～28V 驱动电流:700mA。工作环境：温度：0-40℃ 相对湿度≤95%，不凝露。
4 | 放气指示灯 | FS1907 | 个 | 2 | 工作电压：18V～28V （总线脉冲电压）。工作电流：小于2mA 。报警电流：40mA。参数设置：电子参数设置。总线线制：无极性两总线。电源输入：24-30V 有极性。输入接口：总线正，总线负。环境温度：-10℃～50℃。环境湿度：10%～95%（RH）。线 制：无极性两总线连接。报警文字：“放气勿入”。闪灯频率：1.4Hz±10%
5 | 紧急启停按钮 | FS1905 | 个 | 2 | 工作电压：18V～28V （总线脉冲电压）。工作电流：小于2mA 。报警电流：40mA。参数设置：电子参数设置。总线线制：无极性两总线。电源输入：24-30V 有极性。输入接口：总线正，总线负。环境温度：-10℃～50℃。环境湿度：10%～95%（RH）。线 制：无极性两总线连接。报警文字：“放气勿入”。闪灯频率：1.4Hz±10%
6 | 声光报警器 | AFN-FS10 | 个 | 2 | 工作电压：总线电压:DC24V(DC18V～DC28V) 额定工作电压:DC24V (DC18V～DC30V) 工作电流：总线监视电流：<0.35mA 总线报警电流：<2mA 24V电源监视电流：< 1.5mA 24V电源报警电流：< 50mA 声压等级：75 ～100dB 闪光频率：1.0～1.3Hz 环境温度：-10℃～50℃ 环境湿度：10%～95%(不结露)
7 | 烟感探测器 | JTY-GM-FS1017 | 个 | 3 | 工作电压：18V-28V监视电流：450μV ,报警电流：4mA，保护面积：80㎡，适用底座：DZ-06，环境温度：-10℃~50℃，环境湿度：10%~95%RH（不结露）探测原理：后向光电感烟测。
8 | 温感探测器 | JTW-A2-FS1015 | 个 | 5 | 工作电压：18V-28V监视电流：350μV ,报警电流：2mA，保护面积：40㎡，适用底座：DZ-06，环境温度：-10℃~50℃，环境湿度：10%~95%RH（不结露）探测原理：热敏电阻温度探测。
9 | 机械型泄压口412*400 | SAXD-0.12-J | 台 | 2 | 1）形式：无电源；2）动作压力：1000Pa±50Pa；3）关闭压力：850Pa±50Pa；4）环境温度：-25℃～+55℃；5）外形尺寸：460×460×80㎜；5）有效泄压面积：0.123㎡；6）墙体预留尺寸：412×400㎜。